法務部矯正署高雄戒治所採購「101年度監視系統設備」

設備及施工規範

一、架構圖畫面.每台DVR均有權限控制：

2樓層左攝影機

1~16支

42吋螢幕

監看電腦

B

監看電腦

D

網路集線器

16路DVR

22吋螢幕

監看畫面

監看電腦

C

22吋螢幕

監看畫面

16路DVR

2樓層右攝影機

1~16支

其他樓層DVR主機

總共12台

監看電腦

A

監看電腦

E

監看電腦

F

42吋螢幕

42吋螢幕

42吋螢幕

42吋螢幕

42吋螢幕

中控電腦

中控螢幕

中控主機可以控制監看電腦A~F 控制顯示畫面

透過光纖電纜

連線到行政大樓, 連接到所長與科長電腦

二、監視系統設備規格：

(一) 監視主機:

(1)16POT高階監視主機: 16路數位監控DVR主機含4TB監控專用硬碟。

- GUI圖形化控制介面。

- H.264影像壓縮技術；畫質佳、錄影時間長、網路速度快。

- 具備16組BNC影像輸入埠。

- 聲音4組輸入。

- 聲音1組輸出。

- 具備3組影像輸出，為主螢幕. VGA,HDMI同時輸出。

- 5種錄影品質(最低 / 低 / 一般 / 高 / 最高)設定。

- 具有輸入時間/日期尋找及事件尋找播放功能。

- 每部攝影機有14中文個字元標題產生器。

- 支援網路備份: 支援網路遠端備份。

- 影像訊號中斷自動偵測功能，提供斷訊警報。

- 支援網路ADSL網路。

- 多重的隱蔽性密錄功能：可提供各路攝影機隱藏錄影，無法

從監看畫面得知錄影狀態。

- 備份功能：可直接下載資料，經USB2.0介面存取檔案，將錄影資料下載於USB隨身碟，作為備份使用。

- 10/100 Base-TX網路介面能力。

- 支援CMS中央控制系統，可連接256攝影機。

- 多工作業：可同時錄影、監看、回放，並可供5人以上同時

遠程使用。

- 監看解析度最高達720X480（NTSC）/720X576（PAL）。

- 三種壓縮格式可選擇Full D1(720X480)，Half D1(720X240)，

CIF（360X240）。

- D1(720X480)錄影總幅數120張。

- 可設定使用者帳號、密碼具有10種不同權限設定,須達到本

設區使用(須現場實測)。

- 16個警報輸入1個警報輸出。

- 遠端控制:監聽及廣播,遠端監看及遠端迴放。

- 1個RS-485通訊埠可串接控制鍵盤、數位錄影機、快速球型

攝影機。

- 可設定個別攝影機錄影之影像品質與錄影每秒錄影張數。

- 每台主機內建3組硬碟槽位,本案主機須配置1000G SATA 硬

碟1顆,可擴充磁碟陣列主機。

29. 得標廠商送審設備需附在台工廠登記證證明,以確保日後維修。

(2) CMS中控軟體

- 支援多種連線方式，如TCP/IP、UDP、HTTP、FTP、RS-232、RS-485。

- 可同時顯示64支攝影機，並具全畫面、4、9、16、25、36、49、64等分割畫面，輪跳，並可抓取單張影像。

- 具單一畫面同時顯示管理64支攝影機及64個IP，具備監看、搖控攝影機等多項功能(功能測試時需檢測同時顯示管理64支攝影機及64個IP)。

- 支援錄影影像調閱播放及智慧型搜尋針對物體遺失搜尋以節省搜尋時間，並可依日期、時間或事件尋找畫面，具快放或慢放等多種播放功能。

- 可設定影像變動偵測，具有全畫面或部份畫面偵測能力。

- 系統安全管理機制，可設定使用者帳號、密碼具有10種不同權限設定。

(3)監控專用硬碟：2TB，監控專用，3.5吋SATA硬碟，64 MB 快取記憶體，先進格式化(AF)

- 決標後廠商需附原廠型錄或中文規格說明書，型錄或中文規格說明請按規範表逐項標明。

- 交貨驗收時應附原製造工廠或台灣代理商全機3年維修零件供應無缺保證書，機身1年保固, 硬碟保固3年。

- 交貨驗收時應附商品出廠證明資料，需加註明中文之原製造工廠或台灣代理商之公司名稱及加蓋公司大小章。

(二)CCD舍房紅外線自動光圈防暴超廣角攝影機:

- 攝像元件：1/3吋SUPER HAD CCD。

- 影像總圖素：811(H)*508(V)。

- 水平/垂直同步率：15.734KHZ/59.94HZ。

- 掃描系統： 2:1交織掃描。

- 電子快門：1/60s ~ 1/100000s。

- 水平解析度：大於600 TV Lines。

- 最低照度：0.001 Lux/F1.2。

- 雜訊比：70db以上。

- 內建21顆高亮度LED，投射距離大於20米。

- 鋁合金外觀設計，防水等級IP67以上。

- 輸入電壓DC12V或AC24V。

- 外殼可承受800Kg以上耐壓測試。

- 鏡頭2.5mm自動光圈

- 決標後廠商需附原廠型錄或中文規格說明書，型錄或中文規格說明請按規範表逐項標明。

- 交貨驗收時應附原製造工廠或台灣代理商全機3年維修零件供應無缺保證書，機身1年保固。

- 交貨驗收時應附商品出廠證明資料，檢附第6.7.8.12項工研院測試合格報告及IP67第三公正單位測試報告。需加註明中文之原製造工廠或台灣代理商之公司名稱及加蓋公司大小章。

(三)35X高解析快速球:

- 使用35倍光學自動對焦及12倍數位放大模組。

- 採用EX-View HAD 500TVL晶片

- 內建日夜型濾片自動切換。

- 內建1/4” CCD高畫質彩色攝影機，具白平衡控制、逆光補償設定、自動增益設定等功能。

- 水平方向360°連續運轉無角度限制。

- 可程式設定、儲存並呼叫128個預設點。

- 預設點自動掃描模式和自動巡航模式

- 水平及垂直方向皆可高速運轉，運轉速度每秒1°至每秒300°/200°。

- 可自動180°快速迴轉觀看影像。

- 使用RS-485通訊介面。

- 可串接127台彩色快速球型攝影機。

- 可支援PELCO PROTOCOL (D and P PROTOCOL)。

- 轉換通訊介面後，亦可使用PC控制。

- 室內型DC12V電源輸入。

- 室外型AC24V 或 DC12V電源輸入。

- 室外型內建加熱器與風扇以維持球罩內溫度。

- 適用室外型安裝為牆裝式。

- 決標後廠商需附原廠型錄或中文規格說明書，型錄或中文規格說明請按規範表逐項標明。

- 交貨驗收時應附原製造工廠或台灣代理商全機3年維修零件供應無缺保證書，機身1年保固。

- 交貨驗收時應附商品出廠證明資料，需加註明中文之原製造工廠或台灣代理商之公司名稱及加蓋公司大小章。

(四)快速球控制器:

- 使用三軸搖桿支援P/T/Z及簡易手動操作。

- 支援CCTV系統控制。

- 支援255組控制盒裝置，包括攝影機及接收器。

- ㄧ台主鍵盤可以控制31台副鍵盤。

- 可控制攝影機及P/T/Z接收器的所有功能。

- 透過RS-485進行遠端控制。

- LCD液晶顯示螢幕。

| 控制裝置 | 255 device |
| --- | --- |
| 通訊控制 | RS-485 |
| 資料速度 | 9600bps |
| 攝影機控制-預設點 | 80(1-32, 35-82) preset points |
| 攝影機控制-攝影機設定 | Available |
| 相容攝影機 | Speed Dome, Zoom Camera with PELCO Protocol |
| 電源 | DC12V±10% |
| 電力消耗 | 100mA max. |

- 決標後廠商需附原廠型錄或中文規格說明書，型錄或中文規格說明請按規範表逐項標明。

- 交貨驗收時應附原製造工廠或台灣代理商全機3年維修零件供應無缺保證書，機身1年保固。

- 交貨驗收時應附商品出廠證明資料，需加註明中文之原製造工廠或台灣代理商之公司名稱及加蓋公司大小章。

(五)42吋LED液晶螢幕顯示器:

| 面板規格 | 螢幕尺吋 | 42吋 |
| --- | --- | --- |
|  | 螢幕比例 | 16:9 |
|  | 面板解析度 | 1920 x 1080 |
|  | 可視角度 (水平/垂直) | 178° / 178° |
|  | 高畫質數位輸出支援能力 | FULL HD 1080p (480p, 720p, 1080i, 1080p) |
| 訊號輸出端子 | AV 影像輸出端子 | 1 |
|  | 聲音輸出端子 (L/R) | 1 |
|  | 耳機端子 | 1 |
| 影音輸入端子 | HDMI高畫質數位影音端子 | 3 |
|  | VGA電腦影像端子 | 1 |
|  | 電腦音源輸入端子 | 1 |
|  | Component+R/L色差端子 | 1 |
|  | S-Video+AV+R/L影音輸入端子 | 1 |
| 音效系統 | 喇叭輸出功率 | 20W (10W+10W) |
| 電源規格 |  | AC 100~240V, 50-60Hz, 3A(max.) |
| 消耗功率 |  | <230W |
| 節能模式 |  | <150W |
| 保固期間 |  | 全機三年保固 |
| 產地 |  | 台灣 |

(六)22吋LED液晶螢幕顯示器:

| 面板規格 | 尺寸 |  | 21.5~22吋 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 點距 |  | 0.25mm |
|  | 解析度 |  | 1920X 1080 |
|  | 顯示色度 |  | 16.7M |
|  | 亮度 |  | 250 cd/㎡ |
|  | 動態對比值 |  | 10,000,000:1 |
|  | 最大可視角度 | 水平 | 170° |
|  |  | 垂直 | 160° |
|  | 掃描頻率 | 水平 | 30 kHz ~ 82 kHz |
|  |  | 垂直 | 56 Hz ~ 76 Hz |
|  | 頻寬 |  | 170 MHZ |
|  | 可視面積 |  | 477mmx268mm |
|  | 反應時間 |  | 5 ms |
| 輸入端子 | 輸入端子 |  | D-Sub/DVI |
| 音效 | 喇叭 |  | 2W x2 |
| 電源功率 | 電源 |  | AC100~240V, 50/60Hz |
|  | 消耗功率 |  | 30W(max) |
|  | 待機消耗功率 |  | 1W(max) |

(七)24PORT高速交換式集線器:

- 架構採星狀拓蹼，並使用載波感測多重存取/碰撞偵測之網路通訊協定(CSMA/CD)。

- 具備24埠10/100Mbps與2埠10/100/1000 Copper-T自動偵測交換埠，每埠均提供MDI-II/MID-X自動辦別功能。

- 提供8.8Gbps高速背板頻寬與6.6Mpps資料封包處理能力。

- 採高速Store-and-Forward傳輸模式。

- 每台提供512K之隨機存取記憶體緩衝區，採用動態記憶體自動分配方式。

- 具有LED顯示燈號，可顯示每個10/00M連接埠10/100、Link/Act，每個Gigabit埠 Link/Act與機器電源狀態。

- 每台可過濾8K網路硬體地址。

- 符合標準19吋機架式規格。

- 工作電源：100-240VAC，50/60Hz。

- 決標後廠商需附原廠型錄或中文規格說明書，型錄或中文規格說明請按規範表逐項標明。

- 交貨驗收時應附原製造工廠或台灣代理商全機3年維修零件供應無缺保證書，機身1年保固。

- 交貨驗收時應附商品出廠證明資料，需加註明中文之原製造工廠或台灣代理商之公司名稱及加蓋公司大小章。

三、施工規範：

- 本次施工範圍為少懷樓各樓層舍房及相關位置攝影機；靜思樓各樓層舍房及相關位置攝影機，並整合於各樓層架構之DVR系統。

- 中央台之監控電腦及新建置42吋液晶螢幕監控電腦，以現有系統之舍房主機電腦，修改為螢幕監控電腦。

- 未修改之舊系統電腦，必須能正常運作，與新系統互不干擾，共同運作。

- 廠商施工必須確實依照系統架構圖詳細施工，不得任意變更。

- 新建置之監視螢幕，須可切換日、夜不統系統使用。

- 舍房所有攝影機同軸線路，自舍房外起更新為網路線路工法，並標示各舍房之線路編號，以利爾後自行查修，連接至新建置之DVR主機。

- 本配線系統設計須依EIA/TIA 568B配線系統之UTP Category-5E 100Mbps的線材為主，內水平4對電纜，其蕊線為0.5MM(24AWG)，外徑具有PVC被覆，而銅導體外具有(HDPE)材質被覆絕緣，並符合16M TOKen-Ring，10Best T之標準，一律採用無遮蔽式電纜。

- 電源要用纜線須採用1.0以上之線徑。

- 所有新增架設線路，必須使用新品，並加裝線標及配管。

- 前述線材於決標後施工前，承商應先拿材料樣品至所方確認，並由所方提供存放，供施工中及驗收時比對。

- 廠商施工時，應遵守所方有關之戒護管理規定和符合戒護需求，若未遵守規定而導致施工延遲，概由廠商自行負責。

- 廠商決標5日內，應先和所方勘查現場，並提出相關施工需求與確認。

- 驗收前廠商必須提供施工線路圖，以利所方日後查修，完工驗收後，廠商必須提供12小時之教育訓練。

- 除設備器材所提供之保固年限外，本工程自完工驗收後，廠商必須提供一年之工程保固。

- 施工期限：本工程至得標後20日曆天內完成。