法務部矯正署高雄戒治所

設備規範

壹、財物名稱：監視錄影主機系統設備採購案

貳、安裝地點：本所戒護區

參、本案系統功能需求

本所採購監視錄影主機系統設備器材（詳如標價清單），應依本所實際設計需求配置更新，本次採購16輸入監視錄影主機9台，32輸入混合型數位錄影主機5台，數位矩陣電視牆控制伺服器8CH 1台，數位矩陣電視牆控制伺服器4CH 1台、數位型主控控制鍵盤1台、系統整合軟體及相關零件線材等。

主機房室內建置16輸入監視錄影主機9台，32輸入混合型數位錄影主機5台，整合數位矩陣伺服主機與數位型主控控制鍵盤供中央台和所長室及戒護科長室控制訊號使用，後續增加16輸入監視錄影主機3台，32輸入混合型數位錄影主機1台。

中央台主管處建置數位型主控控制鍵盤1台，數位矩陣電視牆控制伺服器8CH1台，數位矩陣電視牆控制伺服器4CH1台，所建置之控制鍵盤皆須與數位錄放影機整合連動控制，可控制本所數位錄放影機所有操作功能連線於本所的既有的12台LED螢幕上，以達到本所要求之系統整合性及統一性，以便於日後擴充和方便性。

得標廠商應配合本所戒護之時程，俟所有設備更新完成後，進行系統整合測試，整合測試時，不可影響本所既有系統平台之正常運作，並配合本所要求提供所須搭配之軟體或相關硬體設備，承包商自行評估成本預算，不得藉故追加任何工程款項。

本案所需之相關技術、工料、器材設備、軟體及費用等均已含蓋於標價中，廠商應負完全責任；如有未達契約規定之規格、功能或無法依本所要求時，本所得不予驗收並依契約之相關規定辦理。

肆、一般規定

  - 本案投標廠商從現場勘查、設備交貨、系統整合測試等，完成本案需求所需之一切人工、設備、材料以及工具均包含在內，且均應符合本所基本功能要求，即使在報價單以外所發生之成本（包含工、料數量之增加）承包廠商亦不得要求追加價款。若致無法達到合約要求，本所不接受減價驗收，廠商必須負責改善完成合約要求，其所增加之費用，不得請求追加價款，驗收合格後之各項保固，依契約之規定。

  - 投標廠商投標時，應檢附規格型錄，並依本規範規格排列次序裝訂並以色筆標示清楚及註明頁次以利審查；未檢附或內容不符本規範需求或標示不清或無優於本案規範功能、規格者，為不合格標，本所不接受補件。

  - 決標後承包商須於交貨時一併檢附型錄正本(與投標時相同之型錄正本)並加蓋投標商公司大小章及規範內要求之相關測報文件或安規証明供設計監造單位審查，合格後始准交貨。

  - 上開應檢附之文件以外文書寫者應翻譯成中文（契約以翻譯後中文字為依據），以利審核。

  - 系統設備驗收合格次日起計算保固期，為期2年。

  - 履約期間廠商於設備進場同時應檢附：a.進口品：原廠出廠證明b.國產品：出產證明(含政府立案之工廠登記證)c.五年零件無缺保證書（零組件因市場規格升級，而無原契約規格品供應時，得以經升級且不影響既有功能之規格品替代，但不得據以增加契約價金）。

  - 本所使用之電源電壓為AC110V，故本案所採購之設備投標廠商應自行勘查適用之電源電壓規格以免產生設備之損壞。

  - 本規範與投標須知、契約等所列之設備規範，均為執行本案之依據，未載明者或有不符之處，應以本所解釋為準，如有規範、圖說及說明書未載明或漏列情形，而為完成功能需求所不可或缺，或依慣例無須載明者，廠商亦應遵照辦理。

  - 本所保有變更軟體設計及硬體安裝位置之權利，軟體程式經驗收合格後，承包商須提供授權本所擁有完全使用權利，備用程式及應用序號編碼等，廠商應完整提供存查。

伍、施工規範

1、說明

本案除本規範或設計圖說另有規定者外，須遵照本所監督、監造單位等人員之指示辦理，並應考慮系統安全維護及測試之便利，防止各類干擾及考慮必要保護措施。

2、設備適用環境條件

本系統所有的設備,應適合下列環境需求

- 使用方式: 連續性負載

- 裝置場所: 室內/室外

- 海拔高度: 1000 公尺以下

- 周圍溫度: 最高40℃,最低5℃,平均33 .5℃

- 相對濕度: 最大95%

- 安全設備: 室外裝置須有避雷擊之功能

3、設備適用標準

- 網路通訊協定:TCP/IP，HTTP，ARP，RARP，ICMP 及DHCP

- IEEE ︰電氣及電子工程協會

- EIA︰電氣工業協會

- 屋內線路裝置規則

- UL：UNDERWRITERS LABORATORIES

- CNS：中華民國國家標準

4、其他規定事項

- 承包商所有控制、通訊、及信號之規格，需符合原廠設備製造商之要求，並保證系統功能穩定。

5、操作人員訓練與竣工文件

人員訓練：為使本系統正常運轉，承包商必須負責訓練本所戒護管理人員或操作人員，使其具有操作系統及簡易故障排除之能力承包商應於本案驗收合格次日起排定訓練課程，不得少於2*2小時(2班*2小時)；有關課程、訓練時間等書面資料送機關或監造單位核可，訓練地點由機關指定，機關於必要時得更正各項訓練計劃。

竣工文件：承包商應於本案完工後驗收前, 提供下列書面文件各2份供機關審核存查。

- 施工前、中、後照片及施工日誌。

- 系統手冊：至少包括下列各項

  - 系統介紹及功能說明

  - 系統架構說明或架構圖

- 使用手冊：至少包括下列各項

  - 操作指令說明

  - 各項設備操作步驟說明

陸、器材清單

| 項次 | 品名 | 單位 | 數量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 數位錄影主機16CH(不含硬碟) | 台 | 9 |
| 2 | 混合型數位錄影主機32CH(不含硬碟) | 台 | 5 |
| 3 | 數位矩陣電視牆控制伺服器4CH | 台 | 1 |
| 4 | 數位矩陣電視牆控制伺服器8CH | 台 | 1 |
| 5 | 數位型主控控制鍵盤 (與3.4項伺服器需為同廠牌) | 台 | 1 |
| 6 | 中央圖控軟體 | 套 | 1 |
| 7 | 3TB硬碟 | 顆 | 14 |
| 8 | 訊號線材(168編純銅芯5C-2V、電源線汰舊換新及cat.5e新設) | 式 | 1 |

柒、器材規格功能規範（以下所示數字均含本數）

投標時須檢附型錄並依照規格審查表項目用色筆依序列出，並依序裝定成冊以利審查。檢附之型錄不得抄襲本所規範。

一、數位錄影主機16CH

- 採用晶片崁入式即時多工操作系統(RTOS)，非電腦(PC)架構的數位錄放影機，以防病毒侵入。

- 採用H.264等壓縮技術。

- 可顯示中文選單，方便管理員操作。

- 可接受外部控制鍵盤以RS485或網路操控主機。

- 可搭配數位矩陣主機可達16台(含)以上，電視牆顯示功能。

- 每路分割畫面可輸入中文字元達14個(含)以上。

- 主機設定參數可以另行儲存，預防日後設定變更，並可快速回覆原始設定參數資料。

- 內建多廠牌通信協定，可控制國內外主要大廠全功能攝影機。

- 影像錄影解析度≧650TV Lines。

- 類比錄影解析度≧650TV Lives。

- 錄影雜訊比≧65dB。

- 具備≧3個USB快速接埠，可外接滑鼠操作及外接DVD燒錄機快速備份儲存資料。

- 具16路影像(720*480 480幅/秒)即時顯示/錄影和16路聲音同步錄音功能及16路影像looping輸出。

- 每一支攝影機皆可獨立設定錄影張數(1~30幅/秒)、錄影品質和錄影模式。

- 具備手動/排程/位移偵測/警報觸發/位移及警報觸發錄影等五種錄影模式。

- 具備時間編程，每組影像輸入一天內可設定8組時段排程。

系統功能

- DVR可隨意擴充增加解碼器協議，便於支援多種旋轉台和球機控制之功能，1.單畫面操控無須按任何控制鍵，可隨意點選畫面任何一點，球機須能配合點選轉至XY軸點，在畫面內畫框右上左下zoom in，左下右上zoom out及滑動滾輪上下可控制鏡頭拉遠拉近 2.點選模擬搖桿功能，按住左鍵滑鼠移動至四方邊框便可上下左右轉動3.DVR需可控制球機OSD內部設定功能。

- 內建繁體中文化介面。

- 內建2組10/100/1000M網卡。

- HDMI / VGA / TV / Spot 同步影像輸出。

- 所有頻道即時回放，框格操作介面及智慧搜尋。

硬碟管理功能

- 支援硬碟磁區分組管理能力，主機硬碟磁區可預先規畫達4組或以上，可指定影像儲存到專屬的硬碟磁區錄影，也可以同時儲存到多組不同磁區。

- 提供同步鏡射(Mirror)的備份磁區，防止硬碟損壞資料遺失。

- 各分組硬碟磁區容量大小，可個別依每一顆硬碟容量來設定。

- 具備重要錄影檔案防止刪除功能，可針對重要影像檔案上鎖，防止影像被自動覆蓋或遭人刪除。

- 主機支持硬碟“自我監測、分析及報告技術(Self-Monitoring，Analysis and Reporting Technology)”，可以通過硬碟上的監測指令和主機上的監測軟體對磁頭、碟片、馬達、電路的運行情況、歷史記錄及預設的安全值進行分析、比較。當出現安全值範圍以外的情況時，就會自動向用戶發出警告。

- 提供硬碟睡眠省電功能，可讓未進行錄放影工作的硬碟，進入休眠狀態，減少主機耗電及熱量。

- 警報管理功能說明：

- 警報自動觸發錄影，並可驅動全功能攝影機執行預設點(Preset)功能。

- 警報前5~30秒預錄和警報後錄像延時5秒~60秒，並連動觸發畫面顯示。

- 具圖像私密區域遮蔽處理，惡意遮檔鏡頭時告警通知。

- 影像位移偵測功能，可定義330格及5階靈敏度可選。

- 位移觸發、影像消失及網路斷訊皆可Email警報詢息到指定帳號。

- 警報輸入：16個可設定編程的常開或常閉點。

- 警報輸出：4組可程式輸出繼電器，每組具有常開和常閉點。

- 提供各式異常處理，包括：硬碟已滿/硬碟偵錯/非法操作/網路斷線….等，皆可以螢幕告警/聲音警告/上傳中控/連動警報器等方式告知。

顯示管理功能

- 監看顯示方式：全畫面、4、9、16分割畫面、跳台。

- 現場監看畫面可自由編排不同群組

- 攝影機顯示位置於分割畫面中，可依需求任意調整擺放順序位置。

- 放影顯示方式：全畫面、4分割、9分割、16分割畫面。

- 網路支援及管理功能說明:

- 支援10/100/1000M 網路傳輸埠，可達到遠端監控頻寛傳輸的需求。

- 支援TCP/IP協定，具LAN/WAN能力( ARP，RARP，IP，TCP，PPP，PPPoE，DHCP，SNMP )。

- 主機必須支援多工組播(Multicasting)功能，使全區工作站多點監看畫面品質不受影響。

- 須具備IP濾波器之功能，可限制特定區域IP進入。

- 可使用支援3G或GPRS或WiFi手機和主機連線，做遠端監看及控制PTZ。

- 需具備分層權限管理，最多可定義31組用戶分配不同操作權限，且設定權限細項可針對每一支攝影機的操控能力。

- 內建網頁伺服器，提供IE瀏覽功能，使用者不需要任何軟體即可於遠端監看及監聽4分割、9分割及16分割畫面和全畫面的訊號；並且每一頻道皆可設定不同的傳輸速率和解析度，同時也可以遠端控制攝影機的PTZ功能。

- 具影像串流技術，除主機的16分割可完全連續顯示外；遠端監看的16頻道也可以完全連續顯示，每一門影像皆可獨自設定影像傳輸速率、解析度和錄影張數。

- 攝影機可各別設定張數/秒及流量：32Kbits/秒~2Mbits/秒，最大6Mbits/秒(20階以上可選)。

放影/搜尋功能

- 搜尋模式：指定時間日期/警報/位移偵測及手動搜尋。

- 可單張格放或快速播放，且播放速度可自行選擇。

- 具備飛梭旋鈕，方便使用者快速操作各項功能及控制數位錄影機放影。

- 為確保產品及售後服務品質，承包廠商於交貨時需提出原廠或經銷商針對本案開立保固證明。

- 投標時需檢附型錄，詳一般規定及補充說明。

- 交貨時需檢附合格實驗室CE或FCC或UL或CNS完整認證證明及放影解析度650TV Lines、錄影張數16輸入每路30張經政府核可之第三公正單位或政府檢測單位之檢驗測試報告供監造單位審查，審查合格後始可交貨。

二、混合型數位錄影主機32CH

- 採用晶片崁入式即時多工操作系統(RTOS)，非電腦(PC)架構的數位錄放影機，以防病毒侵入。

- 採用H.264等壓縮技術。

- 可顯示中文選單，方便管理員操作。

- 可接受外部控制鍵盤以RS485或網路操控主機。

- 可搭配數位矩陣主機可達16台(含)以上，電視牆顯示功能。

- 每路分割畫面可輸入中文字元達14個(含)以上。

- 主機設定參數可以另行儲存，預防日後設定變更，並可快速回覆原始設定參數資料。

- 內建多廠牌通信協定，可控制國內外主要大廠全功能攝影機。

儲存和備份管理功能

- 可規劃每一支攝影機獨立的儲存時間，使用者可預先規劃每一組攝影機的影像儲存在指定磁區；例：重要攝影機畫面儲存90天，一般攝影機則儲存60天。

- 具備3個USB快速接埠，可外接滑鼠操作及外接DVD燒錄機快速備份儲存資料。

- 提供16路影像(720X480 480張/秒)即時顯示/錄影及16路百萬畫素ip影像即時顯示/錄影和32路聲音同步錄音功能及16路類比影像輸出。

- 每一支攝影機皆可獨立設定錄影張數(1~30張/秒)、錄影品質和錄影模式。

- 具備手動/排程/位移偵測/警報觸發/位移及警報觸發錄影等五種錄影模式。

- 具備時間編程，每組影像輸入一天內可設定8組時段排程。

- 可以容納錄影網路攝影機最多達500萬像素的影像。驗收時將實際檢測。

- 類比錄影解析度≧650TV Lives。

- 錄影雜訊比≧65dB。

- 網路攝影機回放速度可達1080P每路30FPS。

- 最多可以錄放影32路網路攝影機。

- 32路錄放影頻道均可以指定到類比攝影機或網路攝影機。

系統功能說

- DVR可隨意擴充增加解碼器協議，便於支援多種旋轉台和球機控制之功能，1.單畫面操控無須按任何控制鍵，可隨意點選畫面任何一點，球機須能配合點選轉至XY軸點，在畫面內畫框右上左下zoom in，左下右上zoom out及滑動滾輪上下可控制鏡頭拉遠拉近 2.點選模擬搖桿功能，按住左鍵滑鼠移動至四方邊框便可上下左右轉動3.DVR需可控制球機OSD內部設定功能。

- 內建繁體中文化介面。

- 內建2組10/100/1000M網卡。

- 網路攝影機最高可連接5百萬網路攝影機。

- HDMI / VGA / TV / Spot 同步影像輸出。

- 所有頻道即時回放,框格操作介面及智慧搜尋。

硬碟管理功能說明：

- 支援硬碟磁區分組管理能力，主機硬碟磁區可預先規畫達4組或以上，可指定影像儲存到專屬的硬碟磁區錄影，也可以同時儲存到多組不同磁區。

- 提供同步鏡射(Mirror)的備份磁區，防止硬碟損壞資料遺失。

- 各分組硬碟磁區容量大小，可個別依每一顆硬碟容量來設定。

- 正常狀況下採每秒10張(720X480)畫面錄影，警報觸發則立即改為每秒15張(720X480)畫面錄影，以達到加權錄影功能。

- 具備重要錄影檔案防止刪除功能，可針對重要影像檔案上鎖，防止影像被自動覆蓋或遭人刪除。

- 主機支持硬碟“自我監測、分析及報告技術(Self-Monitoring，Analysis and Reporting Technology)”，可以通過硬碟上的監測指令和主機上的監測軟體對磁頭、碟片、馬達、電路的運行情況、歷史記錄及預設的安全值進行分析、比較。當出現安全值範圍以外的情況時，就會自動向用戶發出警告。

- 提供硬碟睡眠省電功能，可讓未進行錄放影工作的硬碟，進入休眠狀態，減少主機耗電及熱量。

警報管理功能說明：

- 警報自動觸發錄影，並可驅動全功能攝影機執行預設點(Preset)功能。

- 警報前5~30秒預錄和警報後錄像延時5秒~60秒，並連動觸發畫面顯示。

- 具圖像私密區域遮蔽處理，惡意遮檔鏡頭時告警通知。

- 影像位移偵測功能，可定義330格及5階靈敏度可選。

- 位移觸發、影像消失及網路斷訊皆可Email警報詢息到指定帳號。

- 警報輸入：16個可設定編程的常開或常閉點。

- 警報輸出：4組可程式輸出繼電器，每組具有常開和常閉點。

- 提供各式異常處理，包括：硬碟已滿/硬碟偵錯/非法操作/網路斷線….等，皆可以螢幕告警/聲音警告/上傳中控/連動警報器等方式告知。

- 顯示管理功能說明：

- 監看顯示方式：全畫面、4、9、16、25、36分割畫面、跳台。

- 現場監看畫面可自由編排不同群組

- 攝影機顯示位置於分割畫面中，可依需求任意調整擺放順序位置。

- 放影顯示方式：全畫面、4分割、9分割、16分割畫面。

- 網路支援及管理功能說明:

- 支援10/100/1000M 網路傳輸埠，可達到遠端監控頻寛傳輸的需求。

- 支援TCP/IP協定，具LAN/WAN能力( ARP，RARP，IP，TCP，PPP，PPPoE，DHCP，SNMP )。

- 主機必須支援多工組播(Multicasting)功能，使全區工作站多點監看畫面品質不受影響。

- 須具備IP濾波器之功能，可限制特定區域IP進入。

- 可使用支援3G或GPRS或WiFi手機和主機連線，做遠端監看及控制PTZ。

- 需具備分層權限管理，最多可定義31組用戶分配不同操作權限，且設定權限細項可針對每一支攝影機的操控能力。

- 內建網頁伺服器，提供IE瀏覽功能，使用者不需要任何軟體即可於遠端監看及監聽4分割、9分割及16分割畫面和全畫面的訊號；並且每一頻道皆可設定不同的傳輸速率和解析度，同時也可以遠端控制攝影機的PTZ功能。

- 具先進影像串流技術，除主機的32分割可完全連續顯示外；遠端監看的32頻道也可以完全連續顯示，每一門影像皆可獨自設定影像傳輸速率、解析度和錄影張數。

- 攝影機可各別設定張數/秒及流量：32Kbits/秒~2Mbits/秒，最大6Mbits/秒(20階以上可選)。

放影/搜尋功能

- 搜尋模式：指定時間日期/警報/位移偵測及手動搜尋。

- 可單張格放或快速播放，且播放速度可自行選擇。

- 具備飛梭旋鈕，方便使用者快速操作各項功能及控制數位錄影機放影。

- 為確保產品及售後服務品質，承包廠商於交貨時需提出原廠或經銷商針對本案開立保固證明。

- 投標時需檢附型錄，詳一般規定及補充說明。

- 交貨時需檢附合格實驗室CE或FCC或UL或CNS完整認證證明及放影解析度650TV Lines、錄影張數16輸入每路30張經政府核可之第三公正單位或政府檢測單位之檢驗測試報告供監造單位審查，審查合格後始可交貨。

三、數位矩陣電視牆控制伺服器4CH

- 採用晶片崁入式即時多工操作系統(RTOS)，非電腦(PC)架構的數位錄放影機，以防病毒侵入。

- 採用H.264等壓縮技術。

- 繁體中文操作選單，方便管理員操作。

- 可接受外部控制鍵盤以RS485或網路操控主機聯動控制。

- 主機設定參數可以另行儲存，預防日後設定變更，並可快速回覆原始設定參數資料。

- 可以接收以下前端攝影機像素5百萬、3百萬、1080P、720P、SVGA、VGA、4CIF、DCIF、2CIF、CIF、QCIF解碼, 可以接收類比攝影機, HD SDI攝影機, 網路攝影機等3種類型。

- G.722、G.711A、G.711U、MPEG2-L2、ACC聲音格式的解碼

- 具VGA/HDMI輸出、BNC標準輸出。

- 具2*2、2*3、3*2、2*4、4*2的電視牆顯示，以方便監控人員進行全方位監視。

- 可解碼8路1080P，或16路720P，或32路4CIF分辨率的視頻碼流。

- 網路功能：

- 10M/100M/1000M自適應以太網口

- 可以通過IE訪問解碼器進行配置

- 可通過網絡遠程升級，實現遠程維護

- 支援TCP、 UDP、 RTP、MCAST傳輸協議

- 支援HTTP、 DHCP 、DDNS網絡功能

- 輸出螢幕：

- 8個HDMI 1080P 1920*1080@60Hz，1600*1200@60Hz， 1280*1024@60Hz，1280*720@60Hz，1024*768@60Hz。

- 8個VGA 1080P 。

- 4個類比BNC介面。

- 輸出攝影機解析度: 4路500萬像素/8路1080P像素/16路720P像素/32路D1像素

- 聲音輸出: 8路

- 語音對講功能: 1個輸入及1個輸出, 3.5mm聲音接口

- 控制介面: 1個RS485及1個RS232

- 警報輸入: 4組

- 警報輸出: 4組

- 主機端參數可以透過2種方式設定, 1.IE端自動位址偵測並設定主機端影像參數2.透過RS232介面設定主機端參數

- 可使用4種瀏覽器進行聯結IE、Chrome、Safari、Firefox

- 可以使用中央控制軟體(CMS)進行本機端功能參數設定, 以達到全方位控制.

- 具備整合網路矩陣電視牆功能：

- 可任意分派攝影機或百萬畫素攝影機傳回之畫面於電視牆任一螢幕。

- 電視牆任一螢幕均可支援所設定群組攝影機畫面做單一畫面跳台及分割畫面跳台。

- 可依需求自訂畫面輪跳時間，時間設定可設定 5 秒至 5 分鐘。

- 支援警報觸發時對應之電視牆立即跳出警報攝影機之即時畫面。

- 具備群組手動切換功能，可作日夜間群組切換，例如白天監看工廠即時影像群組，夜間監看舍房即時影像群組。

- 為確保產品及售後品質，承包廠商於送審時需提出原廠或經銷商針對本案開立保固證明。

- 投標時需檢附型錄，詳一般規定及補充說明。

四、數位矩陣電視牆控制伺服器8CH

- 採用晶片崁入式即時多工操作系統(RTOS)，非電腦(PC)架構的數位錄放影機，以防病毒侵入。

- 採用H.264等壓縮技術。

- 繁體中文操作選單，方便管理員操作。

- 可接受外部控制鍵盤以RS485或網路操控主機聯動控制。

- 主機設定參數可以另行儲存，預防日後設定變更，並可快速回覆原始設定參數資料。

- 可以接收以下前端攝影機像素5百萬、3百萬、1080P、720P、SVGA、VGA、4CIF、DCIF、2CIF、CIF、QCIF解碼, 可以接收類比攝影機, HD SDI攝影機, 網路攝影機等3種類型。

- G.722、G.711A、G.711U、MPEG2-L2、ACC聲音格式的解碼。

- 具VGA/HDMI輸出、BNC標準輸出。

- 具2*2、2*3、3*2、2*4、4*2的電視牆顯示，以方便監控人員進行全方位監視。

- 可解碼4路1080P，或8路720P，或16路4CIF分辨率的視頻碼流。

- 網路功能：

- 10M/100M/1000M自適應以太網口

- 可以通過IE訪問解碼器進行配置

- 可通過網絡遠程升級，實現遠程維護

- 支援TCP、 UDP、 RTP、MCAST傳輸協議

- 支援HTTP、 DHCP 、DDNS網絡功能

- 輸出螢幕：

- 4個HDMI 1080P 1920*1080@60Hz，1600*1200@60Hz， 1280*1024@60Hz，1280*720@60Hz，1024*768@60Hz。

- 4個VGA 1080P 。

- 4個類比BNC介面。

- 輸出攝影機解析度: 4路500萬像素/8路1080P像素/16路720P像素/32路D1像素

- 聲音輸出：8路。

- 語音對講功能：1個輸入及1個輸出，3.5mm聲音接口。

- 控制介面：1個RS485及1個RS232。

- 警報輸入：4組

- 警報輸出：4組

- 主機端參數可以透過2種方式設定，1.IE端自動位址偵測並設定主機端影像參數2.透過RS232介面設定主機端參數。

- 可使用4種瀏覽器進行聯結IE、Chrome、Safari、Firefox。

- 可以使用中央控制軟體(CMS)進行本機端功能參數設定, 以達到全方位控制。

- 具備整合網路矩陣電視牆功能：

- 可任意分派攝影機或百萬畫素攝影機傳回之畫面於電視牆任一螢幕。

- 電視牆任一螢幕均可支援所設定群組攝影機畫面做單一畫面跳台及分割畫面跳台。

- 可依需求自訂畫面輪跳時間，時間設定可設定 5 秒至 5 分鐘。

- 支援警報觸發時對應之電視牆立即跳出警報攝影機之即時畫面。

- 具備群組手動切換功能，可作日夜間群組切換，例如白天監看工廠即時影像群組，夜間監看舍房即時影像群組。

- 為確保產品及售後品質，承包廠商於送審時需提出原廠或經銷商針對本案開立保固證明。

- 投標時需檢附型錄，詳一般規定及補充說明。

五、數位型主控控制鍵盤

- 三軸變速搖桿設計。

- 具一組RJ45網路接埠，2組RS485接埠，1組RS232接埠。

- 具4組以上警報輸出點。

- 可同時連動128台DVR控制錄放影。

- 可控制全功能攝影機及PTZ攝影機。

- 可控制數位矩陣電視牆控制伺服器(需與第三、四項數位矩陣電視牆控制伺服器同廠牌)。

- LCD顯示面板。

- 工作溫度-10℃~+60℃。

- 為確保產品及售後品質，承包廠商於交貨時需提出原廠或經銷商針對本案開立保固證明。

- 投標時需檢附型錄，詳一般規定及補充說明。

六、中央圖控軟體CMS

- 本案要求中央圖控軟體至少可以管理256台設備，DVR、混合型DVR、NVR、控制鍵盤及數位矩陣電視牆控制伺服器等。

- 影像通道至少可以支援到1024通道。

- 軟體至少添加256個分組，每個分組至少可添加64個監控點。

- 至少可以達到50個帳戶管理，可以分成主管理帳號及使用者帳號。

- CMS軟體可以進行前端設備的功能設定，即時影像監看，前端影像回放，並且可以進行64CH同時即時監看。

- 本軟體可以進行數位矩陣主機的功能編程，以達到影像矩陣的功能。

- 在數位矩陣主機上進行影像電視牆的功能編程及圖控功能。

- 可上傳及下載儲存各主機參數設定值，如遇參數遭人修改或新增設備時，可快速上傳資料回復設定。

- 可於網路工作站上直接抓取歷史資料，放影4分割、單一畫面。

- 軟體內提供影像廣播功能，可以把影像串流時網路頻寬不夠而造成無影像的異常進而得到改善。

- 軟體內建NTP網路對時功能，NTP伺服器位址可以提供校時功能的NTP伺服器位址。若設備在專網中，可通過NTP軟體組建NTP伺服器進行校時。

- 通過設定電子郵件參數，可實現當有報警的時候發送電子郵件到指定的郵箱。

- 在前端設備Wifi網路攝影機本軟體主機可以透過Wifi進行前端Wifi網路攝影機的功能編程。

- 軟體的電子地圖支援多圖層電子地圖，圖片格式可以支援3種：PNG，BMP，JPEG檔。

- 警報連動方式可以有PTZ定位觸發，可以有3種行為模式： a.調用預置點b.預設點巡航c.行為軌跡巡航。

- 警報連動方式選擇，a.聲音警報b.警報訊息發至郵件信箱c.警報訊息傳至系統中心d. 將警報影像做單視窗顯示e.觸發警報輸出f.將警報影像傳輸至FTP網站。

- 警報時間規劃可以由軟體進行設定，並且可以有9種警報模式時間編程進行自動啟動及關閉警報。

- 帳號的權限均可以進行各種操作功能的操作權限設定。

- 狀態異常處理可以有以下：

- 硬碟錄滿（所有硬碟空間錄滿時）。

- 硬碟錯誤（寫硬碟時出錯或硬碟沒有初始化）。

- 網路斷線（網路連接中斷）。

- IP地址互相衝突。

- 帳戶非法闖入（用戶密碼錯誤）。

- 影像輸入格式不匹配。

- 影像異常（影像信號不穩定）。

- 錄影抓圖異常。

- 前端/錄影解析度不匹配等。

- 滑鼠拖曳影像到需要的播放窗口，或者選擇播放視窗後雙擊監控點，則該窗口顯示為該監控點的即時影像。

- 內建影像跳臺功能，可以分成單視窗影像跳臺及多分割影像跳臺功能，時間可以分成20秒/40秒/1分鐘/3分鐘/5分鐘。

- 在軟體可以進行多屏幕即時影像預覽顯示，至少可以開到4個即時影像預覽顯示。

- 影像斷訊可以進行以下的連動動作：

  - 聲音報警：觸發警報聲音。

  - 郵件聯動：警報聯動發送Email給指定的郵箱。

  - 上傳中心：將報警信號通過網路上傳到中心。

  - 監視器上警報：將警報影像在單視窗顯示。

  - 觸發報警輸出：觸發設備的報警輸出。

- 可以進行PTZ全功能攝影機操控，並使用PTZ 3D控制只需使用滑鼠即可以進行PTZ操作，滑鼠點擊影像即可控制PTZ移動到螢幕中心點，滑動滾輪進行鏡頭的倍率伸縮。

- 控制鍵盤可以透過RS232聯接主機，即可由控制鍵盤進行PTZ攝影機的操控。

- 軟體可從NVR伺服器或DVR錄影機上查找重播錄影檔，尋找重播方式有3種，一種通過控制面板中進入遠端重播介面中尋找重播，一種為主預覽的快速重播，一種是通過設備尋找檔案重播。

- 軟體同時支援動態分析功能。動態分析功能可以對硬碟錄影機中已經存在的錄影檔進行分析，找出錄影中畫面有變化的時間段，如移動的人或物等。

- 內建數位電視牆功能以進行多螢幕影像輸出顯示功能，電視牆的跳台時間可以從5秒到300秒可以選擇。

- 投標時需檢附型錄，詳一般規定及補充說明。

七、3TB硬碟

- 類型：3.5吋。

- 監視專用。

- 介面：SATAⅢ。

- 容量：3TB。

- 緩衝記憶體：32MB。

- 原廠保固2年。

- 投標時需檢附型錄，詳一般規定及補充說明。

補充說明

- 投標廠商應自行至現場勘查地形與瞭解現況，自行估算本案所需費用。

- 以上器材投標時須附原廠型錄，並逐條標示指引與需求功能規格相符之位置並裝定成冊附於審查表之後且標記以利審查。若為外文型錄需譯為中文。

- 投標時所附之原廠型錄不得變造，投標廠商如以變造之文件型錄投標，依政府採購法，第五十條第一項及第二項規定辦理，開標前發現者，所投之標不予開標，於開標後發現者，不予決標該廠商，決標或簽約後發現者，撤銷決標解除契約，沒收押標金或保證金，並須負法律責任。

- 投標廠商送審之型錄請自行驗證，開標當場不得補件，若提供之資料不夠詳細，以至本單位無法正確審查時，視為規格不符處理。

- 得標廠商於得標後交貨時，本所或監造單位如果對承包商所交之器材功能有所質疑，得標廠商應提出經政府核可之第三公正單位或政府檢測機構測試檢驗報告或證明文件提送本所釋疑，或本所逕自採用器材設備樣品，送交經政府核可之第三公正單位或政府檢測機構測試檢驗，結果不符合契約規定者，由廠商負擔所生費用；結果符合者，由機關負擔費用，其檢驗時程包含於本項完工驗收時限內。

- 得標廠商於交貨時應檢附進口証明(進口品)或出廠証明(國內產品在本國合法登記之工廠登記證)，產品保固書。

- 本所循部令規定建置系統，近年來多項器材係由多家不同廠商得標廠牌皆不相同，決標後，得標廠商不得以器材相容問題或本系統連動整合介面，或其他事項，規避本所功能要求，而要求採減價驗收，若致無法達到合約需求，承包廠商應負責改善完成合約要求，其所增加之費用，不得請求追加價款，驗收合格後之各項保固，依契約之規定。

- 完工期限︰決標日起算30個日曆天內安裝完成，並進行測試；俟完工後，承包廠提報竣工，本所接到通知後七日內進行竣工確認並進行驗收。

- 保固期限：驗收完成次日起2年。